## Sheet1
別記１４
水 幕 設 備 点 検 表
点 検 項 目 |  |  |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検 | 措置年月日
[6 empty] | 結果 | 及び措置内容
水 源 | 水 槽 等 |  |  | 漏水等の有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
| 水 量 ・ 水 状 |  |  | 水量（位）の適否 | 目視
|  |  |  | 障害となる浮遊物、沈殿物等の有無 | 目視
| 給 水 装 置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
呼 水 装 置 | 呼 水 槽 |  |  | 漏水等の有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 水量、水状の適否 | 目視
| バ ル ブ |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認
| 自動給水装置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 減水警報装置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
加 圧 送 水 装 置 | 電 動 機 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 内 燃 機 関 | 本 体 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 燃料タンク |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視
|  |  |  | 量の適否 | 目視
|  |  |  | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認
|  | 潤 滑 油 |  | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視
|  | 蓄 電 池 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視
|  |  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定
|  | 動 力 伝 達 装 置 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 起 動 装 置 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  |  | 回転数の適否 | 回転計の指針確認
|  | 冷 却 装 置 |  | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 給排気装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 周囲に可燃物等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 起 動 装 置 |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視
|  |  |  | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 電 源・電 圧 |  | 回路の適否 | 目視
| 制 御 装 置 等 |  |  | 電源灯の点灯状況の適否 | 目視
|  |  |  | 電圧の指示状況の適否 | 目視
|  |  |  | 標識・標示の適否 | 目視
|  | 制 御 盤 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 操作管理上の支障の有無 | 目視
|  | ス イ ッ チ 類 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状態の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | ヒ ュ ー ズ 類 |  | 損傷、溶断等の有無 | 目視
|  |  |  | 種類、容量の適否 | 目視
|  |  |  | 予備品の有無 | 目視
|  | 継 電 器 |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 結 線 接 続 |  | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視
| ポ ン プ |  |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  |  | 著しい漏水の有無 | 作動確認
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
|  |  |  | 流量及び圧力の適否 | 作動確認
|  |  |  | 連成計等の指示状況の適否 | 手動確認
配 管 等 | 配 管 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 漏えいの有無 | 目視（放射試験の際確認）
| （可撓部を含む。） |  |  | ドレンピットの損傷等の有無 | 目視
| バルブ類（自動排気弁及びフート弁を含む。） |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認
|  |  |  | 標識、標示の適否 | 目視
| ス ト レ ー ナ ー |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | ろ過網の破損、異物の堆積等の有無 | 目視（取り外して行う）
水幕ヘッド及び放水銃 |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 取付角度の適否 | 目視
|  |  |  | 水幕形成状態の適否 | 目視
予 備 動 力 源 | 自 家 発 電 備 （内 燃 機 関 を 含 む。) | 本 体 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
|  |  |  | 絶縁抵抗値の適否 | 絶縁抵抗計による測定
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 燃 料 タ ン ク |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視
|  |  |  | 量の適否 | 目視
|  |  |  | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認
|  | 潤 滑 油 |  | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視
|  | 蓄 電 池 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視
|  |  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定
|  | 冷 却 装 置 |  | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 給 排 気 装 置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 周囲に可燃物等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 蓄 電 池 設 備 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 起 動 装 置 |  |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
そ の 他