## Sheet1
別記５
地下タンク貯蔵所点検表
点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検 | 措置年月日
[5 empty] | 結果 | 及び措置内容
上部スラブ |  |  | 亀裂、崩没、不等沈下の有無 | 目視
タンク本体 |  |  | 漏えいの有無 | ＊注１
通 気 管 等 | 通気管 |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | 引火防止網の脱落、目づまり等の有無 | 目視
| 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | 作動状況 | 取外し等による機能試験
| 可燃性蒸気改修弁 |  | 損傷の有無 | 目視
計 測 装 置 | 液量自動表示装置 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 作動状況及び指示の適否 | 目視
| 圧力計 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 指示状況 | 目視
| 計量口 |  | 蓋の閉鎖状況 | 目視
|  |  | 変形損傷の有無 | 目視
漏えい検査管 |  |  | 変形、損傷、土砂等の堆積の有無 | ＊注２
漏えい検査管 （二重殻タンク） |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 警報装置の機能の適否 | 作動確認
注入口 |  |  | 変形損傷の有無 | 目視
|  |  | 接地電極損傷の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
注入口ピット |  |  | 亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
配 管・バ ル ブ 等 | 配管 |  | 漏えいの有無 | ＊注１
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落の有無 | 目視注３
|  |  | 固定の適否 | 目視
| 点検ボックス |  | 亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
| バルブ |  | 漏えい、損傷の有無 | 目視
|  |  | 開閉機能の適否 | 目視
| 電気防食設備 |  | 端子箱の損傷、土砂等の堆積、端子のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 防食電位（電流）適否 | 電位計による測定
ポ ン プ 設 備 | ポンプ |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無 | 目視及びハンマーテスト等による。
| ポンプアース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 囲い、床、ためます、油分離装置 |  | 亀裂損傷等の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
| 建屋及び付属施設 |  | 屋根、壁、床、防火戸等の亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 換気・排出設備等の損傷の有無及び機能の適否 | 目視及び作動確認
|  |  | 照明設備の損傷の有無 | 目視
電気設備 |  |  | 配線及び機器の損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
標識、掲示板 |  |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視
消火器 |  |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視
警報設備 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
その他
注１ 地下タンク本体及び地下埋設配管の漏えいの有無については、「地下タンク等及び移動タンク
貯蔵所の漏れの点検に係る運用上の指針について（平成１６年３月１８日消防危第３３号）」に
より点検すること。
注２ 検査棒等により確認するとともに、併せて漏えい危険物の有無についても確認すること。
注３ 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそ
れがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。