運転性能の維持に係る予防的な保全策

非常電源（自家発電設備）の交換・整備履歴表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 | | 年月日 | | 年　　月　　日 | | | | | 所属  会社 | | | 社名 | | |
| 氏名 | |  | | | | | 住所  TEL | | |
| 自家発電設備製造年月 | | | | | | 年　月　日 | | |
| 設備名等 | | 原動機 | | 製造者名 | | | | | | 発電機 | | | 製造者名 | |
| 型式等 | | | | | | 型式等 | |
| 区分 | 部品等 | | | | | | 製造者交換  （点検）  推奨年数 | 前回交換（点検）  年月 | | | 今回交換（点検）  実績 | | | 今回の  交換・整備の内容 |
| 自家発電設備 | 原動機潤滑油 | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| 発電機軸受潤滑油 | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| 冷却水 | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| 燃料フィルター | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| 潤滑油フィルター | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| 吸気フィルター | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| 冷却ファン駆動用  Ⅴベルト | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| ゴムホース | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| シール材 | | 燃料、冷却水、  潤滑油系統 | | | |  |  | | |  | | |  |
| 給気、排気配管 | | | |  |  | | |  | | |  |
| 外箱の扉、  給油口等 | | | |  |  | | |  | | |  |
| 制御装置 | 始動用蓄電池 | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| PLC用電池 | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| 始動補助装置 | 予熱栓 | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| 点火栓 | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| 冷却水ヒータ | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| 潤滑油プライミングポンプ | | | | | |  |  | | |  | | |  |
| 備考 | 整備・点検  実施年月 | | | | 氏名　及び　資格 | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |

記載例

運転性能の維持に係る予防的な保全策

非常電源（自家発電設備）の交換・整備履歴表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 | | 年月日 | | 平成30年4月30日 | | | | | 所属  会社 | | 社名　○○○○○○株式会社 | | | |
| 氏名 | | 予防　太郎 | | | | | 住所  TEL　0857-00-0000 | | | |
| 自家発電設備製造年月 | | | | | | 平成23年4月30日 | | |
| 設備名等 | | 原動機 | | 製造者名　○○○○○株式会社 | | | | | | 発電機 | | | 製造者名　○○○○電気株式会社 | |
| 型式等　ABC-3型 | | | | | | 型式等　DEFG-999 | |
| 区分 | 部品等 | | | | | | 製造者交換  （点検）  推奨年数 | 前回交換（点検）  年月 | | | | 今回交換  （点検）  実績 | | 今回の  交換・整備の内容 |
| 自家発電設備 | 原動機潤滑油 | | | | | | 1 | H29.4 | | | | ○ | | 金属粉混入の分析結果により交換 |
| 発電機軸受潤滑油 | | | | | | 2 | H28.4 | | | | ○ | | 交換 |
| 冷却水 | | | | | | 2 | H28.4 | | | | ○ | | 交換 |
| 燃料フィルター | | | | | | 1 | H29.4 | | | | ○ | | 交換 |
| 潤滑油フィルター | | | | | | 1 | H29.4 | | | | ○ | | 交換 |
| 吸気フィルター | | | | | | 4 | H29.4 | | | | ○ | | 交換 |
| 冷却ファン駆動用  Ⅴベルト | | | | | | 4 | － | | | | ○ | | ひび割れ、伸びにより交換 |
| ゴムホース | | | | | | 4 | － | | | | ○ | | 交換 |
| シール材 | | 燃料、冷却水、  潤滑油系統 | | | | 4 | － | | | | 交換 | | 交換 |
| 給気、排気配管 | | | | 4 | － | | | | ○ | | 交換 |
| 外箱の扉、  給油口等 | | | | 4 | － | | | | ○ | | 交換 |
| 制御装置 | 始動用蓄電池 | | | | | | 6 | － | | | | ○ | | 内部抵抗確認、電解液補充 |
| PLC用電池 | | | | | | 6 | － | | | | － | |  |
| 始動補助装置 | 予熱栓 | | | | | | （1） | （H29.4） | | | | （○） | | 目視確認 |
| 点火栓 | | | | | | － | － | | | | － | | 該当なし |
| 冷却水ヒータ | | | | | | （1） | （H29.4） | | | | （○） | | 温度確認、断線確認 |
| 潤滑油プライミングポンプ | | | | | | （1） | （H29.4） | | | | （○） | | 機能確認 |
| 備考 | 整備・点検  実施年月 | | | | 氏名　及び　資格 | | | | | | | | | |
| H26.4 | | | | 予防　太郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999990、○○技術資格者№99999 | | | | | | | | | |
| H27.4 | | | | 予防　一郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999991、△△資格者№11111 | | | | | | | | | |
| H28.4 | | | | 予防　二郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999992、××専門資格者№22222 | | | | | | | | | |
| H29.4 | | | | 予防　太郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999990、○○技術資格者№99999 | | | | | | | | | |
| H30.4 | | | | 予防　太郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999990、○○技術資格者№99999 | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |