## 変電設備
火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式【変電設備】チェック表
項 目 |  |  | 審 査 内 容 |  | 適 合
設置位置 |  |  | 避難上支障とならない位置に設けること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | コンクリート等不燃性の材料で造った堅固な床又は地盤面上に設けること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 火を使用する設備（条例第45条第１項第１号から第７号の２までに掲げるものに限る。）を設けてある室内には設けないこと。ただし、キュービクル式変電設備の周囲に有効な空間を保持する等、防火上支障のない措置を講じたときは、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
外 箱 | 材 料 |  | 鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するもの。 |  | 適 ・ 否
| 板 厚 |  | 屋内用1.6㎜又は屋外用2.3㎜以上であること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
| 開口部 |  | 防火戸が設けられていること。 |  | 適 ・ 否
| 外部露出設置可能機器 | （屋外用は雨水侵入防止措置が講じられているもの） | 各種表示灯（カバーを難燃以上の材料としたものに限る。） |  | 適 ・ 否
|  |  | 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器 |  | 適 ・ 否
|  |  | ヒューズ等で保護された電圧計 |  | 適 ・ 否
|  |  | 計器用変成器を介した電流計、周波数計その他操作に必要な計器類 |  | 適 ・ 否
|  |  | 切替スイッチ等のスイッチ類（難燃以上の材料としたものに限る。） |  | 適 ・ 否
|  |  | 電線の引込み口及び引出し口 |  | 適 ・ 否
|  |  | 換気装置 | 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の１/３以下であること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 自然換気口により十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。 | 適 ・ 否
|  |  | 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置（裏面を防火措置したものに限る。） |  | 適 ・ 否
| 配 線 |  | 電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管（２種金属製可とう電線管に限る。）を容易に接続できるものであること。 |  | 適 ・ 否
| すき間 |  | 直径10㎜以上の丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。 |  | 適 ・ 否
内部構造 |  |  | 機器及び配線等は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 機器及び配線は、外箱の底面から10㎝以上の位置に収納され、かつ、充電部は底面から15㎝以上の位置に取り付けられていること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。 |  | 適 ・ 否

## 内燃機関発電設備
火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式【内燃機関発電設備】チェック表
項 目 |  |  | 審 査 内 容 |  | 適 合
設置位置 |  |  | 避難上支障とならない位置に設けること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | コンクリート等不燃性の材料で造った堅固な床又は地盤面上に設けること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 火を使用する設備（条例第45条第１項第１号から第７号の２までに掲げるものに限る。）を設けてある室内には設けないこと。ただし、キュービクル式発電設備の周囲に有効な空間を保持する等、防火上支障のない措置を講じたときは、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
外 箱 | 材 料 |  | 鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するもの。 |  | 適 ・ 否
| 板 厚 |  | 屋内用1.6㎜又は屋外用2.3㎜以上であること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
| 開口部 |  | 防火戸が設けられていること。 |  | 適 ・ 否
| 外部露出設置可能機器 | （屋外用は雨水侵入防止措置が講じられているもの） | 各種表示灯（カバーを難燃以上の材料としたものに限る。） |  | 適 ・ 否
|  |  | ヒューズ等で保護された電圧計 |  | 適 ・ 否
|  |  | 計器用変成器を介した電流計、周波数計その他操作に必要な計器類 |  | 適 ・ 否
|  |  | 切替スイッチ等のスイッチ類（難燃以上の材料としたものに限る。） |  | 適 ・ 否
|  |  | 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管 |  | 適 ・ 否
|  |  | 燃料の出し入れ口（配管を含む。） |  | 適 ・ 否
|  |  | 電線の引込み口及び引出し口 |  | 適 ・ 否
|  |  | 換気装置 | 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の１/３以下であること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 自然換気口により十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。 | 適 ・ 否
|  |  | 内燃機関の排気筒及び排気消音器 |  | 適 ・ 否
|  |  | 内燃機関の息抜き管 |  | 適 ・ 否
|  |  | 始動用空気管の出し入れ口 |  | 適 ・ 否
|  |  | 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置（裏面を防火措置したものに限る。） |  | 適 ・ 否
| 排気筒 |  | 消音器及び屋外に通じる排気筒を容易に取り付けられるものであること。 |  | 適 ・ 否
内部構造 |  |  | 機器及び配線等は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 機器及び配線は、外箱の底面から10㎝以上の位置に収納され、かつ、充電部は底面から15㎝以上の位置に取り付けられていること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画され、遮音措置が講じられていること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。ただし、内燃機関にガスタービンを用いるものにあっては、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 外箱内の配線類は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理され、かつ、堅固に固定されていること。 |  | 適 ・ 否

## 燃料電池発電設備
火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式【燃料電池発電設備】チェック表
項 目 |  |  | 審 査 内 容 |  | 適 合
設置位置 |  |  | 避難上支障とならない位置に設けること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | コンクリート等不燃性の材料で造った堅固な床又は地盤面上に設けること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 火を使用する設備（条例第45条第１項第１号から第７号の２までに掲げるものに限る。）を設けてある室内には設けないこと。ただし、キュービクル式燃料電池発電設備の周囲に有効な空間を保持する等、防火上支障のない措置を講じたときは、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
外 箱 | 材 料 |  | 鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するもの。 |  | 適 ・ 否
| 板 厚 |  | 屋内用1.6㎜又は屋外用2.3㎜以上であること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
| 開口部 |  | 防火戸が設けられていること。 |  | 適 ・ 否
| 外部露出設置可能機器 | （屋外用は雨水侵入防止措置が講じられているもの） | 各種表示灯（カバーを難燃以上の材料としたものに限る。） |  | 適 ・ 否
|  |  | ヒューズ等で保護された電圧計 |  | 適 ・ 否
|  |  | 計器用変成器を介した電流計、周波数計その他操作に必要な計器類 |  | 適 ・ 否
|  |  | 切替スイッチ等のスイッチ類（難燃以上の材料としたものに限る。） |  | 適 ・ 否
|  |  | 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管（凝縮水配管を含む。） |  | 適 ・ 否
|  |  | 燃料の出し入れ口（配管を含む。） |  | 適 ・ 否
|  |  | 電線の引込み口及び引出し口 |  | 適 ・ 否
|  |  | 換気装置 | 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の１/３以下であること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 自然換気口により十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。 | 適 ・ 否
|  |  | 排気筒 |  | 適 ・ 否
|  |  | 窒素ガス配管（ガス抜き管を含む。） |  | 適 ・ 否
|  |  | 水蒸気配管（温水管を含む。） |  | 適 ・ 否
|  |  | 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置（裏面を防火措置したものに限る。） |  | 適 ・ 否
| 排気筒 |  | 屋外に通じる排気筒を容易に取り付けられるものであること。 |  | 適 ・ 否
内部構造 |  |  | 機器及び配線等は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 機器及び配線は、外箱の底面から10㎝以上の位置に収納され、かつ、充電部は底面から15㎝以上の位置に取り付けられていること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 逆変換装置は、他の部分と防火上有効に区画されていること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 可燃性ガスが漏れた場合に自動的に発電を停止する装置及び燃料の供給を遮断する装置が設けられていること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 未燃ガスが滞留するおそれのあるものには、運転開始前及び運転停止後に当該滞留未燃ガスを有効に排出できる装置が設けられていること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 外箱内の配線類は、燃料電池等から発生する熱の影響を受けないように遮熱処理され、かつ、堅固に固定されていること。 |  | 適 ・ 否

## 蓄電池設備
火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式【蓄電池設備】チェック表
項 目 |  |  | 審 査 内 容 |  | 適 合
設置位置 |  |  | 避難上支障とならない位置に設けること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | コンクリート等不燃性の材料で造った堅固な床又は地盤面上に設けること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 火を使用する設備（条例第45条第１項第１号から第７号の２までに掲げるものに限る。）を設けてある室内には設けないこと。ただし、キュービクル式蓄電池設備の周囲に有効な空間を保持する等、防火上支障のない措置を講じたときは、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
外 箱 | 材 料 |  | 鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するもの。 |  | 適 ・ 否
| 板 厚 |  | 屋内用1.6㎜又は屋外用2.3㎜以上であること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
| 開口部 |  | 防火戸が設けられていること。 |  | 適 ・ 否
| 外部露出設置可能機器 | （屋外用は雨水侵入防止措置が講じられているもの） | 各種表示灯（カバーを難燃以上の材料としたものに限る。） |  | 適 ・ 否
|  |  | 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器 |  | 適 ・ 否
|  |  | 切替スイッチ等のスイッチ類（難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。） |  | 適 ・ 否
|  |  | 電流計、ヒューズ等で保護された電圧計、周波数計その他操作に必要な計器類 |  | 適 ・ 否
|  |  | 換気装置 | 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 自然換気口により十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。 | 適 ・ 否
|  |  |  | 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池及び変圧器（直送回路に100kw以上の変圧器を用いるものに限る。）を収納する部分にあっては１/３以下、充電装置等を収納する部分にあっては２/３以下であること。 | 適 ・ 否
|  |  | 電線の引込み口及び引出し口 |  | 適 ・ 否
|  |  | 発光ダイオードを用いた表示装置又は液晶を用いた表示装置（裏面を防火措置したものに限る。） |  | 適 ・ 否
内部構造 |  |  | 機器及び配線等は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 機器及び配線は、外箱の底面から10㎝以上の位置に収納され、かつ、充電部は底面から15㎝以上の位置に取り付けられていること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 蓄電池を収納する部分は、他の部分と防火上有効に区画されていること。ただし、シール形蓄電池（陰極吸収式のものに限る。以下同じ。）を収納するものにあっては、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル式の蓄電池設備内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 直送回路に変圧器（100kw未満のものを除く。）を用いる場合は、他の部分と防火上有効に区画されていること。 |  | 適 ・ 否
区分遮断器等 |  |  | 区分遮断器には、配線用遮断器が設けられていること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチが設けられていること。 |  | 適 ・ 否
|  |  | 直送回路及び逆変換装置等に変圧器を用いる場合は、油入機器以外のものとすること。 |  | 適 ・ 否