## Sheet１
別記１１－５
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備 点 検 表
点 検 項 目 |  |  |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検 | 措置年月日
[6 empty] | 結果 | 及び措置内容
ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等 | 消火薬剤貯蔵容器 |  |  | 設置状況の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
| 消 火 薬 剤 |  |  | 量の適否 | 目視、重量計測等による確認
|  |  |  | 内圧力の適否 | 圧力計による
| 蓄 圧 式 | 容 器 弁 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食（作動封板）の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
|  | 容器弁開放装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 加 圧 式 | 放 出 弁 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
|  | 安 全 装 置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  | 液 面 計 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  | 加 圧 用 ガ ス 容 器 等 | 容 器 | 設置状況の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | ガ ス 量 | 量の適否（内圧力） | 圧力計による
|  |  | 容 器 弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食（作動封板）の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
|  |  | 容 器 弁 開 放 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 圧 力 調 整 器 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
起 動 用 ガ ス 容 器 等 | 容 器 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | ガス量の適否 | 重量計測等による確認
| 容 器 弁 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食（作動封板）の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
| 容 器 弁 開 放 装 置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 操 作 管 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
選 択 弁 |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況及び機能の適否 | 作動確認
起 動 装 置 | 手 動 起 動 装 置 |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視
|  |  |  | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 自動起動装置 | 火 災 感 知 装 置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 感知障害の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 自 動・手 動 切 替 装 置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
警 報 装 置 |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
圧 力 ス イ ッ チ |  |  |  | 端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 制 御 盤 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 操作管理上の支障の有無 | 目視
| 電 源 電 圧 |  |  | 電圧の指示状況 | 目視
|  |  |  | 電源灯の点灯状況 | 目視
制 御 装 置 | ス イ ッ チ 類 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状態 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| ヒ ュ ー ズ 類 |  |  | 損傷、溶断等の有無 | 目視
|  |  |  | 種類、容量の適否 | 作動確認
| 継 電 器 |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 結 線 接 続 |  |  | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視
配 管 等 | 配 管 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
| 逆 止 弁 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 取付方向の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 破壊版・安全装置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
| バ ル ブ 類 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 手動確認
放 出 標 示 灯 |  |  |  | 損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 点灯の状況 | 目視
噴 射 ヘ ッ ド |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
移動式ノズル等 | ホース、ホースリール及びノズル |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
| ノ ズ ル 開 閉 弁 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
予 備 動 力 源 |  |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 切替の適否 | 目視
|  |  |  | 容量の適否 | 目視
そ の 他