## 別記2
別記２
|  |  |  | 製 造 所 |  | 点 検 表
一 般 取 扱 所
点検項目 |  |  |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検 | 措置年月日
[7 empty] | 結果 | 及び措置内容
保安距離 |  |  |  |  | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件の
ある場合は実例）
[5 empty] | 代替え措置の塀又は壁体 | 目視
の損傷の有無
保有空地 |  |  |  |  | 許可外物件の存在の有無 | 目視
[5 empty] | 代替え措置の隔壁等の損傷 | 目視（機能の適否に
[5 empty] | の有無及び機能の適否 | ついては作動確認）
建 築 物 | 壁、柱、はり及び屋根 |  |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 防火戸 |  |  |  | 変形、損傷の有無及び閉鎖 | 目視
機能の適否
| 床面 |  |  |  | 滞油、滞水の有無 | 目視
[5 empty] | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視
| 階段 |  |  |  | 変形、損傷の有無及び固定 | 目視
状況の適否
架構等 | 支柱、はり |  |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 床面 |  |  |  | 滞油、滞水の有無 | 目視
[5 empty] | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視
| 階段 |  |  |  | 変形、損傷の有無及び固定 | 目視
状況の適否
換気・排出設備等 |  |  |  |  | 給排気のダクト等の変形損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視
[5 empty] | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については手動による確認）
[5 empty] | ファンの作動状況の適否 | 作動確認
[5 empty] | 可燃性蒸気警報装置の作動状況 | 作動確認
屋外設備の囲い、流出防止措置、地盤面 |  |  |  |  | 亀裂損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
ためます、排水溝、油分離装置 |  |  |  |  | 亀裂損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
危険物の飛散防止装置等 | 漏れ防止設備（二重缶、二重配管等） |  |  |  | 滞油等の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
| あふれ防止設備 |  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
| 戻り管、波返し、 |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
| フロートスィッ |  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
| チ、樋等 |  |  |  | 機能の適否 | 目視又は作動確認
| 飛散防止設備 （ブース、受皿、 |  |  |  | 滞油等の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
| 囲い等） |  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 目視又は作動確認
加 熱 ・ 冷 却 ・ 乾 燥 設 備 | 熱 交 換 装 置 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ | 目視又はハンマー
[5 empty] | 等の有無 | テスト
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知
器等による検知
|  | 本体部 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器によ
|  | ジャケット、 |  |  |  | る肉厚測定
|  | コイル等を |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
|  | 含む |  |  |  | テスト
[5 empty] | 保温（冷）材の損傷、脱落 | 目視
等の有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 設置抵抗値の適否 | 設置抵抗計による
測定
[5 empty] | 腐食、損傷、の有無 | 目視
安全装置
|  | 安全弁、 |  |  | 固定状況の適否適否 | 目視
温度上（下）
|  | 限警報装置 |  |  | 機能の適否適否 | 作動確認＊注３
|  | 計 測 装 置 | 計量装置 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 圧力計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 液面上（下） |  | 作動、指示状況の適否 | 手動等による確認
|  |  | 限警報装置 |  | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
適否
|  | 送 風 装 置 | ファン、 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
ベルト
|  |  | 電動機 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | ギヤボックス |  | 漏油の有無 | 目視
[5 empty] | 油糧の適否 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
|  | 散水装置 | 配管、ノズル |  | 腐食、変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 散水状況の適否 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | ポンプ、 電動機 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
| 反 応 装 置 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視又はハンマー
[5 empty] | の有無 | テスト
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視又はガス検知
器等による検知
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器等に
|  | 本体部 |  |  |  | よる肉厚測定
|  | ジャケット、 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
|  | コイル、シー |  |  |  | テスト
|  | ル部等を含 |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落 | 目視
|  | む。 |  |  | 等の有無
[5 empty] | ライニング等の状況及び損傷 | 目視
の有無
[5 empty] | シール部の異音、異常振動、 | 目視
異常発熱の有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 攪 拌 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
|  |  | 電動機 |  | 落等の有無
|  |  | （駆動機） |  | 軸受部、回転部等の給油状 | 目視
況の適否
|  | 装 置 |  |  | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
[5 empty] | 漏油の有無及び油糧の適否 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 減（加）速 |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
|  |  | 機、ギヤボッ |  | 落等の有無
|  |  | クス等 |  | 軸受部、回転部等の給油状 | 目視
況の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
|  |  | 羽根、シャフト等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
落等の有無
|  | シ ー ル 装 置 | オイルタンク |  | 漏油の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 油量の適否 | 目視
|  |  | ポンプ |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
|  |  | アキュムレーター、フィルター、クーラ ー等 |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
落等の有無
[5 empty] | 機能の適否 | 目視
|  | 安 全 装 置 等 | 安全弁 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認＊注３
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 破壊版 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 緊急放出 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | （遮断）弁 |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 通気管 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 引火防止網の脱落、目づまり | 目視
等の有無
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 液封装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 液量の適否 | 目視
|  |  | 反応停止剤等供給装置 |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動の確認
|  | 計 測 装 置 | 計量装置 |  | 損傷の有無 | 目視
液面計、
|  |  | 濃度計、 |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 比重計、 |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 粘度計等 |  | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
|  |  | を含む |  | 適否
|  |  | 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
適否
|  |  | 圧力計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
適否
| 加 熱 装 置 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ | 目視又はハンマー
[5 empty] | 等の有無 | テスト
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | 本体部 |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | 加熱釜、加熱 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
|  | 管、炉壁を含 |  |  |  | テスト
|  | む。 |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落 | 目視
等の有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | バーナー等 熱源設備 |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 目視
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  | （遮断弁） |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計測装置 | 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 圧力計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 熱源監視装置 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  | 火災を防止する ための付属設備 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
| 乾 燥 装 置 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
テスト
|  | 本体部 （覗窓を含む。） |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
テスト
[5 empty] | 飛散等の有無 | 目視
[5 empty] | 保温材の損傷、脱落等の有無 | 目視
[5 empty] | 駆動部、固定部の作動状況 | 目視及び作動確認
|  | 計 測 装 置 | 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 減圧計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 乾湿計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  | 加熱防止装置 |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  | 警報装置等 |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 附 属 設 備 |  |  | 機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | ダクトの変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 熱風等 |  | 及び固定状況の適否
|  |  | 送風装置 |  | ダンパーの損傷の有無及び | 目視及び作動確認
機能の適否
[5 empty] | 空気加熱器の損傷、腐食の | 目視
有無
|  |  | 集塵装置 |  | 機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | ダクト等の変形、損傷の有 | 目視
無及び固定状況の適否
[5 empty] | ダンパーの損傷の有無及び | 目視及び作動確認
機能の適否
[5 empty] | エアフィルターの汚損、目 | 目視
づまり等の有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
蒸 留 ・ 粉 砕 設 備 等 | 蒸 留 抽 出 装 置 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ | 目視又はハンマー
[5 empty] | 等の有無 | テスト
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知
器等による検知
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器よる
|  | 本体部 |  |  |  | 肉厚測定
|  | ジャケット、 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
|  | コイル、シー |  |  |  | テスト
|  | ル部等を含 |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落 | 目視
|  | む。 |  |  | 等の有無
[5 empty] | ライニング等の状況及び損 | 目視
傷の有無
[5 empty] | シール部の異音、異常振動、 | 目視
異常発熱の有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 攪 拌 装 置 | 電動機 （駆動機） |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
落等の有無
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状 | 目視
況の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
|  |  | 減(加)速機、ギヤボックス等 |  | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
落等の有無
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状 | 目視
況の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
|  |  | 羽 根、シャフト等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
落等の有無
|  | シ ー ル 装 置 | オイルタンク |  | 漏油の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 油量の適否 | 目視
|  |  | ポンプ |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
|  |  | アキュームレ ーター、フィルター、クーラー等 |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
落等の有無
[5 empty] | 機能の適否 | 目視
|  | 安 全 装 置 等 | 安全弁 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認＊注３
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 破壊板 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 緊急放出 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | (遮断)弁 |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 通気管 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 引火防止網の脱落、目づま | 目視
り等の有無
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 液封装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 液量の適否 | 目視
|  | 計 測 装 置 | 計量装置 |  | 損傷の有無 | 目視
液面計、
|  |  | 濃度計、 |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 比重計、 |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 粘度計等 |  | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
|  |  | を含む。 |  | 適否
|  |  | 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 計器の作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
適否
|  |  | 圧力計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 計器の作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
適否
| 粉 砕 装 置 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視又はハンマー
[5 empty] | の有無 | テスト
|  | 本体部 |  |  | 飛散等の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
テスト
[5 empty] | 異常発熱の有無 | 目視
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 駆 動 部 | 電動機 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
落等の有無
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状 | 目視
況の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
|  |  | 減(加)速機、ギヤボックス |  | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
落等の有無
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状 | 目視
況の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
|  |  | 羽根、シャフト、ロール、切削歯等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
落等の有無
|  | 集塵装置 |  |  | 漏えい、飛散等の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | ダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視及び作動確認
[5 empty] | エア－フィルターの汚損、目づまり等の有無 | 目視
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 目視
|  | 計測装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 静電気測定器 |  |  | 取付部のゆるみ等の適否 | 目視
|  | 温度計、圧力 |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
計、回転計等
加 圧 設 備 | 基礎、架台、支柱 |  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
| 本体部 |  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
ジャケット、コイ
| ル、シール部等を |  |  |  | 保温(冷)材の損傷、脱落等の有無 | 目視
含む。
[5 empty] | ライニング等の状況及び損傷の有無 | 目視
[5 empty] | シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
| 圧 力 発 生 装 置 | 油圧装置 |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
[5 empty] | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | コンプレッサー (電動機を含む。) |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
[5 empty] | 駆動部等の給油状況の適否 | 目視
[5 empty] | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 加圧ポンプ |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
[5 empty] | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| アース |  |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
| 安全装置 |  |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
| 計測装置 温度計、圧力計、 液面計、回転計等 |  |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
適否
危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備 ・ 機 器 | 吸 収 ・ 吸 着 等 の 塔 槽 類 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視
の有無
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知
器等による検知
|  | 本体部 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | ジャケット、 |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器によ
|  | コイル等を含 |  |  |  | る肉厚測定
|  | む。 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
[5 empty] | 保温(冷)材の損傷、脱落等の | 目視
有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  | 通気管、液面 |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  | 上(下)限警報 |  |  | 機能の適否 | 作動確認
装置等
|  | 計測装置 液面計、 流量計等 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
適否
| 攪 拌 ・ 混 合 設 備 機 器 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視又はハンマーテスト
の有無
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知
器等による検知
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器によ
|  | 本体部 |  |  |  | る肉厚測定
|  | ジャケット、 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
コイル、シー
|  | ル部等を含む |  |  | 保温(冷)材の損傷、脱落等の | 目視
有無
[5 empty] | ライニング等の状況及び損傷 | 目視
の有無
[5 empty] | シール部の異音、異常振動、 | 目視
異常発熱の有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 駆 動 部 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
電動機
|  |  | （駆動機） |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
[5 empty] | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 減（加）速機、 |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
ギヤボックス
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 羽 根、シャフト等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
落等の有無
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計測装置 温度計、圧力計、 液面計、回転計等 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
適否
| 輸 送 設 備 機 器 （コ ン ベ ア ・ ダ ク ト 等） | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ | 目視又はハンマーテスト
等の有無
|  | 本体部 |  |  | 漏えい、飛散等の有無 | 目視
外装、ローラ
|  | ー、ベルト、 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
バケット、チ
|  | ェーン、スク |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
リゅーシャフ
|  | ト、シュート |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
等を含む
|  | 駆 動 部 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト
電動機
|  |  | 送風機を |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
含む。
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
[5 empty] | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
[5 empty] | 変形損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はハンマーテスト
減（加）速
|  |  | 機、ギヤボ |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
クス
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計測装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 温度計、圧力 |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 計、回転計、 |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 電圧電流計等 |  |  | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
適否
| 分離設備機器（遠心分離機・ストレナー等） | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ | 目視又はハンマー
[5 empty] | 等の有無 | テスト
[5 empty] | 漏えい飛散等の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | 本体部 |  |  | ボルト等のゆるみ、脱落等 | 目視又はハンマー
|  | 駆動部、防振 |  |  | の有無 | テスト
|  | 装置を含む。 |  |  | 保温(冷)材の損傷、脱落等の | 目視
有無
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
[5 empty] | 機能の適否 | 目視及び機能試験
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計測装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 温度計、圧力 |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 計、回転計等 |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
| 充 て ん 設 備 機 器 |  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | 基礎、架台、支柱 |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ | 目視又はハンマー
[5 empty] | 等の有無 | テスト
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知
器等による検知
|  | 充てん口 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  | フィルター、 |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | ストレーナー |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
|  | を含む。 |  |  |  | テスト
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視
|  | 計量装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 流量計、秤量 |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 計、液面計、 |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 充てん台等 |  |  | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
適否
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | シーマー等 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 目視
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
| その他危険物を取り扱う設備・機器（グラビヤ印刷・塗装設備・ | 接着剤塗布機・金属熱処理設備・アセチレン発生装置等） | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ | 目視又はハンマー
[5 empty] | 脱落等の有無 | テスト
|  |  | 本体部等 |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | ボルト等のゆるみ、脱落等 | 目視
の有無
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | アース |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  |  | 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | 緊急停止装 置、静電気 除去装置等 を含む。 |  | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 計測装置 |  | 損傷の有無 | 目視
温度計、乾湿 計、圧力計、 回転計、坪量 計、流量計、 静電気 測定 器等
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
二 十 号 タ ン ク 等 | 屋 外 に あ る タ ン ク | タンクの不等沈下 |  |  | 不等沈下の有無 | 目視
|  | 基礎 |  |  | 犬走り、法面及びコンクリー | 目視
トリングの損傷の有無
[5 empty] | 水抜管の目詰まりの有無 | 目視
|  | 架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ等の有 | 目視
無
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器によ
|  | 本体部 |  |  |  | る肉厚測定
|  | ジャケット、 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
|  | コイル、シー |  |  |  | テスト
|  | ル部等を含む。 |  |  | 保温(冷)材の損傷、脱落等の | 目視
有無
[5 empty] | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ | 目視
等の有無
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視
|  | ノズル（水抜管含む。）、マン ホ ール等 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付けボルトの折損等の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器によ
る肉厚測定
|  | 階段 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 防 油 堤 | 防油堤等 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 目地の脱落等の有無 | 目視
[5 empty] | 波打ち、傾斜等の有無 | 目視（著しい場合
はレベル計等によ
る肉厚測定測定）
[5 empty] | 基礎部分の洗堀の有無 | 目視
[5 empty] | 開閉状況確認装置の機能の | 作動確認
適否
|  |  | 水抜弁 |  | 開閉状況の適否 | 目視
[5 empty] | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 泥等のつまりの有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | 開閉状況確認装置の機能の | 作動確認
適否
|  |  | 排水溝、ため ます等 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 滞油、滞水、土砂等の堆積の | 目視
有無
|  |  | 防油堤の階段及び点検歩廊 |  | 変形、損傷の有無 | 作動確認
| 地下にあるタンク | 上部スラブ |  |  | 亀裂、崩没、不等沈下の有無 | 目視
|  | タンク本体 |  |  | 漏えいの有無 | ＊注１
|  | 漏えい検査管 |  |  | 変形、損傷、土砂等の堆積の有無 | ＊注２
| ミキサー |  |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルトの腐食及びゆるみ | 目視又はハンマー
[5 empty] | 等の有無 | テスト
| シ ー ル 装 置 | オイルタンク |  |  | 漏油の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 油量の適否 | 目視
|  | ポンプ |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視
|  | アキュームレー |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  | ター、フィルタ |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
|  | ー、クーラー等 |  |  | 等の有無
[5 empty] | 機能の適否適否 | 目視
| 通気管 |  |  |  | 引火防止装置の損傷、目づまり、腐食の有無 | 目視（ただし、外
部から点検不能の
場合は、取り外し
て行う。）
[5 empty] | 弁の作動状況 | 作動確認（ただ
し、外部から点検
不能の場合は、取
り外して行う。
[5 empty] | 管内障害物の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
| 安全装置 |  |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 作動状況の適否 | 取り外し等による
機能試験
| 計 測 装 置 | 液量自動表示装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 温度計 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 圧力計 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 液面上（下）限 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 警備設備 |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 注入口 |  |  |  | 閉鎖時の漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地電極損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗の適否 | 接地抵抗計による
測定
| 注入口ピット |  |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 滞油、滞水、土砂等の堆積の | 目視
有無
[5 empty] | 油種別表示の有無 | 目視
配 管 |  |  |  |  | 漏えいの有無 | 目視又は埋設配管
にあっては＊１
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
| 配 管 |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視（著しい腐蝕
| （可撓部を含む） |  |  |  |  | が認められた箇所
は、計器による肉
厚測定）
[5 empty] | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視＊注４
[5 empty] | 地盤面との離隔状況 | 目視
・ バ ル ブ 等 | フランジ、バルブ等 |  |  |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知
器等による検知
[5 empty] | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐蝕の有無 | 目視
[5 empty] | バルブ開閉機能の適否 | 目視
[5 empty] | フランジ、ボルト等のゆるみ | 目視又はハンマー
[5 empty] | 等の有無 | テスト
| ラック、サポート |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐蝕の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
| 配管ピット |  |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 滞油、滞水、土砂等の堆積の | 目視
有無
[5 empty] | 端子箱の損傷、土砂等の堆 | 目視
| 電気防食設備 |  |  |  | 積、端子のゆるみ等の有無
[5 empty] | 防食電位（電流）のの適否 | 電位計による測定
ポ ン プ 設 備 等 |  |  |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
等の有無
| 電動機 |  |  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
| （駆動機） |  |  |  | の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
| ポンプ |  |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐蝕の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等の腐蝕及びゆる | 目視又はハンマー
[5 empty] | み等の有無 | テスト
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
の適否
[5 empty] | 流量計及び圧力の適否 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
| アース |  |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
電 器 | 配電盤、遮断器（ス |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
| イッチを含む）、コ |  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
| ンセント、配線等 |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | 損傷の有無 | 目視
| 照明機器及び その他の電気機器 |  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 配線結合部のゆるみ等の有無 | 目視
設 備 |  |  |  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| アース |  |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
制御装置等 |  |  |  |  | 制御系計器の損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 制御盤の固定状況の有無 | 目視
[5 empty] | 制御系（温度、圧力、流量 | 作動確認又はシーケ
[5 empty] | 等）の機能の適否 | ンス試験による。
[5 empty] | 監視設備の機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | 警備設備の機能の適否 | 作動確認
避雷設備 |  |  |  |  | 突針部傾斜、損傷及び取付 | 目視
部のゆるみ等の有無
[5 empty] | 避雷導線の断線及び壁体 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否適否 | 接地抵抗計による
測定
標識、掲示板 |  |  |  |  | 取付状況、記載事項の適否及 | 目視
び損傷、汚損の有無
消火設備 | 消火器 |  |  |  | 位置、設置数、外観的機能の | 目視
適否
| 消火器以外の消火設備 |  |  |  | 消火設備点検表による。
警報設備 | 自動火災報知設備 |  |  |  | 自動火災報知設備点検表による。
| 自動火災報知設備以 |  |  |  | 損傷の有無 | 目視
| 外の警報設備 |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
その他
注１ 地下タンクのタンク本体及び地下埋設配管の漏えいの有無については、「地下貯蔵タンク等
及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」（平成16年 3月18日付け消防
危第33号）により点検すること。
注２ 検査棒等により確認するとともに、併せて漏えい危険物の有無についても確認すること。
注３ 消防法、高圧ガス保安法又は労働安全衛生法が適用される安全弁については、作動確認の時期を高
圧ガス法又は労働安全衛生法に基づく保安検査における作動検査の時期に準ずるものとし、当該作
動検査を行った場合は作動確認を行ったものとすること。
注４ 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食している恐
れがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。

## Sheet1
別記２
|  |  |  | 製 造 所 |  | 点 検 表
一 般 取 扱 所
点検項目 |  |  |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検 | 措置年月日
[7 empty] | 結果 | 及び措置内容
保安距離 |  |  |  |  | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件の
ある場合は実例）
[5 empty] | 代替え措置の塀又は壁体の損傷 | 目視
の有無
保有空地 |  |  |  |  | 許可外物件の存置の有無 | 目視
[5 empty] | 代替え措置の隔壁等の損傷の有 | 目視（機能の適否に
[5 empty] | 無及び機能の適否 | ついては作動確認）
建 築 物 | 壁、柱、はり及び屋根 |  |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 防火戸 |  |  |  | 変形、損傷の有無及び閉鎖機 | 目視
能の適否
| 床面 |  |  |  | 滞油、滞水の有無 | 目視
[5 empty] | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視
| 階段 |  |  |  | 変形、損傷の有無及び固定状 | 目視
況の適否
架構等 | 支柱、はり |  |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 床面 |  |  |  | 滞油、滞水の有無 | 目視
[5 empty] | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視
| 階段 |  |  |  | 変形、損傷の有無及び固定状 | 目視
況の適否
換気・排出設備等 |  |  |  |  | 給排気のダクト等の変形損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視
[5 empty] | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については手動による確認）
[5 empty] | ファンの作動状況の適否 | 作動確認
[5 empty] | 可燃性蒸気警報装置の作動状況 | 作動確認
屋外設備の囲い、流出防止措置、地盤面 |  |  |  |  | 亀裂損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
ためます、排水溝、油分離装置 |  |  |  |  | 亀裂損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
危険 | 漏れ防止設備（二重缶、二重配管等） |  |  |  | 滞油等の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
物の飛散防止装置等 |  |  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
| あふれ防止設備 |  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
| 戻り管、波返し、 |  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
| フロートスィッ |  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
| チ、樋等 |  |  |  | 機能の適否 | 目視又は作動確認
| 飛散防止設備 |  |  |  | 滞油等の有無 | 目視
| （ブース、受皿、 囲い |  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
| 等） |  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 目視又は作動確認
加 熱 ・ 冷 却 ・ 乾 燥 設 備 | 熱 交 換 装 置 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視又はハンマー
[5 empty] | の有無 | テスト
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知
器等による検知
|  | 本体部 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器によ
|  | ジャケット、 |  |  |  | る肉厚測定
|  | コイル等を含 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
|  | む |  |  |  | テスト
[5 empty] | 保温（冷）材の損傷、脱落等の | 目視
有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 設置抵抗値の適否 | 設置抵抗計による
測定
[5 empty] | 腐食、損傷、の有無 | 目視
安全装置
|  | 安全弁、 |  |  | 固定状況の適否 | 目視
温度上（下）
|  | 限警報装置 |  |  | 機能の適否 | 作動確認＊注３
|  | 計 測 装 置 | 計量装置 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 圧力計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 液面上（下） |  | 作動、指示状況の適否 | 手動等による確認
|  |  | 限警報装置 |  | 制御部への指示及び機能の | 目視及び機能試験
適否
|  | 送 風 装 置 | ファン、 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
ベルト
|  |  | 電動機 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
等の有無
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
|  |  | ギヤボックス |  | 漏油の有無 | 目視
[5 empty] | 油量の適否 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
|  | 散水装置 | 配管、ノズル |  | 腐食、変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 散水状況の適否 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | ポンプ、 電動機 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
| 反 応 装 置 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視又はハンマー
[5 empty] | の有無 | テスト
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視又はガス検知
器等による検知
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器等に
|  | 本体部 |  |  |  | よる肉厚測定
|  | ジャケット、 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
|  | コイル、シー |  |  |  | テスト
|  | ル部等を含 |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の | 目視
|  | む。 |  |  | 有無
[5 empty] | ライニング等の状況及び損傷 | 目視
の有無
[5 empty] | シール部の異音、異常振動、 | 目視
異常発熱の有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 攪 拌 装 置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
|  |  | 電動機 |  | 等の有無
|  |  | （駆動機） |  | 軸受部、回転部等の給油状 | 目視
況の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
[5 empty] | 漏油の有無及び油糧の適否 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 減（加）速 |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱 | 目視
|  |  | 機、ギヤボッ |  | 落等の有無
|  |  | クス等 |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
|  |  | 羽根、シャフト等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
等の有無
|  | シ ー ル 装 置 | オイルタンク |  | 漏油の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 油量の適否 | 目視
|  |  | ポンプ |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
|  |  | アキュムレーター、フィルター、クーラ ー等 |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
等の有無
[5 empty] | 機能の適否 | 目視
|  | 安 全 装 置 等 | 安全弁 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認＊注３
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 破壊版 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 緊急放出 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | （遮断）弁 |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 通気管 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 引火防止網の脱落、目づまり | 目視
等の有無
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 液封装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 液量の適否 | 目視
|  |  | 反応停止剤等 供給装置 |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動の確認
|  | 計 測 装 置 | 計量装置 |  | 損傷の有無 | 目視
液面計、
|  |  | 濃度計、 |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 比重計、 |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 粘度計等 |  | 制御部への指示及び機能の適 | 目視及び機能試験
|  |  | を含む |  | 否
|  |  | 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の適 | 目視及び機能試験
否
|  |  | 圧力計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の適 | 目視及び機能試験
否
| 加 熱 装 置 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視又はハンマー
[5 empty] | の有無 | テスト
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | 本体部 |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | 加熱釜、加熱 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
|  | 管、炉壁を含 |  |  |  | テスト
|  | む。 |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の | 目視
有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | バーナー等 熱源設備 |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 目視
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  | （遮断弁） |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計 測 装 置 | 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 圧力計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 熱源監視装置 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  | 火災を防止する ための付属設備 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
| 乾 燥 装 置 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 の有無 | 目視又はハンマー
テスト
|  | 本体部 （覗窓を含む。） |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
テスト
[5 empty] | 飛散等の有無 | 目視
[5 empty] | 保温材の損傷、脱落等の有無 | 目視
[5 empty] | 駆動部、固定部の作動状況 | 目視及び作動確認
|  | 計 測 装 置 | 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 減圧計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 乾湿計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  | 加熱防止装置 |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  | 警報装置等 |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 附 属 設 備 |  |  | 機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | ダクトの変形、損傷の有無及 | 目視
|  |  | 熱風等 |  | び固定状況の適否
|  |  | 送風装置 |  | ダンパーの損傷の有無及び機 | 目視及び作動確認
能の適否
[5 empty] | 空気加熱器の損傷、腐食の有 | 目視
無
|  |  | 集塵装置 |  | 機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | ダクト等の変形、損傷の有無 | 目視
及び固定状況の適否
[5 empty] | ダンパーの損傷の有無及び機 | 目視及び作動確認
能の適否
[5 empty] | エアフィルターの汚損、目づ | 目視
まり等の有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
蒸 留 ・ 粉 砕 設 備 | 蒸 留 抽 出 装 置 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視又はハンマー
[5 empty] | の有無 | テスト
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知
器等による検知
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器よる
|  | 本体部 |  |  |  | 肉厚測定
|  | ジャケット、 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
|  | コイル、シー |  |  |  | テスト
|  | ル部等を含 |  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の | 目視
|  | む。 |  |  | 有無
[5 empty] | ライニング等の状況及び損傷 | 目視
の有無
[5 empty] | シール部の異音、異常振動、 | 目視
異常発熱の有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 攪 拌 装 置 | 電動機 （駆動機） |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
等の有無
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
|  |  | 減(加)速機、 ギヤボックス 等 |  | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
等の有無
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
|  |  | 羽 根、 シャフト等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
等の有無
|  | シ ー ル 装 置 | オイルタンク |  | 漏油の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 油量の適否 | 目視
|  |  | ポンプ |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
|  |  | アキュムレーター、フィルター、クーラ ー等 |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
等の有無
[5 empty] | 機能の適否 | 目視
|  | 安 全 装 置 等 | 安全弁 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認＊注３
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 破壊板 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 緊急放出 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | (遮断)弁 |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 通気管 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 引火防止網の脱落、目づまり | 目視
等の有無
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 液封装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 液量の適否 | 目視
|  | 計 測 装 置 | 計量装置 |  | 損傷の有無 | 目視
液面計、
|  |  | 濃度計、 |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 比重計、 |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  |  | 粘度計等 |  | 制御部への指示及び機能の適 | 目視及び機能試験
|  |  | を含む。 |  | 否
|  |  | 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 計器の作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の適 | 目視及び機能試験
否
|  |  | 圧力計 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 計器の作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の適 | 目視及び機能試験
否
| 粉 砕 装 置 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視又はハンマー
[5 empty] | の有無 | テスト
|  | 本体部 |  |  | 飛散等の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
テスト
[5 empty] | 異常発熱の有無 | 目視
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 駆 動 部 | 電動機 |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
等の有無
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
|  |  | 減(加)速機、 ギヤボックス |  | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
等の有無
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
|  |  | 羽根、シャフ ト、ロール、 切削歯等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等 | 目視
の有無
|  | 集塵装置 |  |  | 漏えい、飛散等の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | ダクト等の変形、損傷の有無 及び固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | ダンパーの損傷の有無及び機 能の適否 | 目視及び作動確認
[5 empty] | エア－フィルターの汚損、目 づまり等の有無 | 目視
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計測装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 静電気測定器 |  |  | 取付部のゆるみ等の適否 | 目視
|  | 温度計、圧力 |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
計、回転計等
加 圧 設 備 | 基礎、架台、支柱 |  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 の有無 | 目視又はハンマーテスト
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
| 本体部 |  |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
ジャケット、コイ
| ル、シール部等を |  |  |  | 保温(冷)材の損傷、脱落等の 有無 | 目視
含む。
[5 empty] | ライニング等の状況及び損傷 の有無 | 目視
[5 empty] | シール部の異音、異常振動、 異常発熱の有無 | 目視
| 圧 力 発 生 装 置 | 油圧装置 |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の 有無 | 目視
[5 empty] | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | コンプレッサー (電動機を含む。) |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の 有無 | 目視
[5 empty] | 駆動部等の給油状況の適否 | 目視
[5 empty] | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | 加圧ポンプ |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の 有無 | 目視
[5 empty] | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| アース |  |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
| 安全装置 |  |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
| 計測装置 温度計、圧力計、 液面計、回転計等 |  |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の適 | 目視及び機能試験
否
危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備 ・ 機 器 | 吸 収 ・ 吸 着 等 の 塔 槽 類 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視
の有無
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知
器等による検知
|  | 本体部 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | ジャケット、 |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器によ
|  | コイル等を含 |  |  |  | る肉厚測定
|  | む。 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー テスト
[5 empty] | 保温(冷)材の損傷、脱落等の | 目視
有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  | 通気管、液面 |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  | 上（下）限警 |  |  | 機能の適否 | 作動確認
報装置等
|  | 計測装置 液面計、 流量計等 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の適 | 目視及び機能試験
否
| 攪 拌 ・ 混 合 設 備 機 器 | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視又はハンマー テスト
の有無
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知
器等による検知
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器によ
|  | 本体部 |  |  |  | る肉厚測定
|  | ジャケット、 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー テスト
コイル、シー
|  | ル部等を含 む |  |  | 保温(冷)材の損傷、脱落等の | 目視
|  | む。 |  |  | 有無
[5 empty] | ライニング等の状況及び損傷 | 目視
の有無
[5 empty] | シール部の異音、異常振動、 | 目視
異常発熱の有無
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による 測定
|  | 駆 動 部 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 | 目視
電動機
|  |  | （駆動機） |  | 軸受部、回転部等の給油状況 の適否 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の 有無 | 目視
[5 empty] | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 減（加）速機、 |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 | 目視
ギヤボックス
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状況 の適否 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の 有無 | 目視
|  |  | 羽 根、シャフト等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
等の有無
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計測装置 温度計、圧力 計、液面計、 回転計等 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
[5 empty] | 制御部への指示及び機能の適 | 目視及び機能試験
否
| 輸 送 設 備 機 器 （コ ン ベ ア ・ ダ ク ト 等） | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視又はハンマー テスト
の有無
|  | 本体部 |  |  | 漏えい、飛散等の有無 | 目視
外装、ローラ
|  | ー、ベルト、 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
バケット、チ
|  | ェーン、スク |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
リューシャフ
|  | ト、シュート |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー テスト
等を含む
|  | 駆 動 部 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 | 目視又はハンマー テスト
電動機
|  |  | 送風機を |  | 軸受部、回転部等の給油状況 の適否 | 目視
含む。
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の 有無 | 目視
[5 empty] | 漏油の有無及び油量の適否 | 目視
[5 empty] | 変形損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無 | 目視又はハンマー テスト
減（加）速
|  |  | 機、ギヤボ |  | 軸受部、回転部等の給油状況 の適否 | 目視
クス
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の 有無 | 目視
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計測装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 温度計、圧力 |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 計、回転計、 |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 電圧電流計等 |  |  | 制御部への指示及び機能の適 | 目視及び機能試験
否
| 分離設備機器（遠心分離機・ストレナー等） | 基礎、架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ、 | 目視又はハンマー
[5 empty] | 脱落等の有無 | テスト
[5 empty] | 漏えい飛散等の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | 本体部 |  |  | ボルト等のゆるみ、脱落等の | 目視又はハンマー
|  | 駆動部、防振 |  |  | 有無 | テスト
|  | 装置を含む。 |  |  | 保温(冷)材の損傷、脱落等の | 目視
有無
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
[5 empty] | 機能の適否 | 目視及び機能試験
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  | 計測装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 温度計、圧力 |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 計、回転計等 |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
| 充 て ん 設 備 機 器 |  |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  | 基礎、架台、支柱 |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ等 | 目視又はハンマー
[5 empty] | の有無 | テスト
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知
器等による検知
|  | 充てん口 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  | フィルター、 |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | ストレーナー |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
|  | を含む。 |  |  |  | テスト
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視
|  | 計量装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 流量計、秤量 |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 計、液面計、 |  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 充てん台等 |  |  | 制御部への指示及び機能の適 | 目視及び機能試験
否
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | シーマー等 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 目視
|  | 安全装置 |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
| その他危険物を取り扱う設備・機器（ グラビヤ印刷・塗装設備・ | 接着剤塗布機・金属熱処理設備・アセ チレン発生装置等） | 基礎、架台、 支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 沈下の有無 | 目視
[5 empty] | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
[5 empty] | アンカーボルト等のゆるみ、 | 目視又はハンマー
[5 empty] | 脱落等の有無 | テスト
|  |  | 本体部等 |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | ボルト等のゆるみ、脱落等 | 目視
の有無
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | アース |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  |  | 安全装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | 緊急停止装 置、静電気 除去装置等 を含む。 |  | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 計測装置 |  | 損傷の有無 | 目視
温度計、乾
|  |  | 湿計、圧力 |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
計、回転
計、坪量
|  |  | 計、流量 |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
計、静電気
測定器等
二 十 号 タ ン ク 等 | 屋 外 内 に あ る タ ン ク | タンクの不等沈下 |  |  | 不等沈下の有無 | 目視
|  | 基礎 |  |  | 犬走り、法面及びコンクリー | 目視
トリングの損傷の有無
[5 empty] | 水抜管の目詰まりの有無 | 目視
|  | 架台、支柱 |  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ等の有 | 目視
無
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器によ
|  | 本体部 |  |  |  | る肉厚測定
|  | ジャケット、 |  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマー
|  | コイル、シー |  |  |  | テスト
|  | ル部等を含 |  |  | 保温(冷)材の損傷、脱落等の | 目視
|  | む。 |  |  | 有無
[5 empty] | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ | 目視
等の有無
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視
|  | ノズル（水抜管を 含む。）、マンホ |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付けボルトの折損等の有無 | 目視
|  | ール等 |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器によ
る肉厚測定
|  | 階段 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  | アース |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
|  | 防 油 堤 | 防油堤等 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 目地の脱落等の有無 | 目視
[5 empty] | 波打ち、傾斜等の有無 | 目視（著しい場合
はレベル計等によ
る測定）
[5 empty] | 基礎部分の洗堀の有無 | 目視
[5 empty] | 堤内雑草、その他不必要な物 件の存置の有無 | 目視
|  |  | 水抜弁 |  | 開閉状況の適否 | 目視
[5 empty] | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 泥等のつまりの有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | 開閉状況確認装置の機能の適 | 作動確認
否
|  |  | 排水溝、ため ます等 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 滞油、滞水、土砂等の堆積の | 目視
有無
|  |  | 防油堤の階段 及び点検歩廊 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
| 地下にあるタンク | 上部スラブ |  |  | 亀裂、崩没、不等沈下の有無 | 目視
|  | タンク本体 |  |  | 漏えいの有無 | ＊注１
|  | 漏えい検査管 |  |  | 変形、損傷、土砂等の堆積の 有無 | ＊注２
| ミキサー |  |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルトの腐食及びゆるみ | 目視又はハンマー
[5 empty] | 等の有無 | テスト
| シ ー ル 装 置 | オイルタンク |  |  | 漏油の有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 油量の適否 | 目視
|  | ポンプ |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
[5 empty] | 漏えいの有無 | 目視
|  | アキュムレータ |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  | ー、フィルター |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視
|  | 、クーラー等 |  |  | 等の有無
[5 empty] | 機能の適否適否 | 目視
| 通気管 |  |  |  | 引火防止装置の損傷、目づま り、腐食の有無 | 目視（ただし、外
部から点検不能の
場合は、取り外し
て行う。）
[5 empty] | 弁の作動状況 | 作動確認（ただ
し、外部から点検
不能の場合は、取
り外して行う。
[5 empty] | 管内障害物の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
| 安全装置 |  |  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 作動状況の適否 | 取り外し等による
機能試験
| 計 測 装 置 | 液量自動表示装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 温度計 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 圧力計 |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 液面上（下）限 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 警備設備 |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 注入口 |  |  |  | 閉鎖時の漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地電極損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗の適否 | 接地抵抗計による
測定
| 注入口ピット |  |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 滞油、滞水、土砂等の堆積の | 目視
有無
[5 empty] | 油種別表示の有無 | 目視
配 管 ・ バ ル ブ 等 | 配 管 （可撓部を含む。） |  |  |  | 漏えいの有無 | 目視又は埋設配管
にあっては＊注１
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視（著しい腐蝕
が認められた箇所
は、計器による肉
厚測定）
[5 empty] | 保温（冷）材の損傷、脱 落の有無 | 目視＊注４
[5 empty] | 地盤面との離隔状況 | 目視
| フランジ、バルブ等 |  |  |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知
器等による検知
[5 empty] | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | バルブ開閉機能の適否 | 目視
[5 empty] | フランジ、ボルト等のゆるみ | 目視又はハンマー
[5 empty] | 等の有無 | テスト
| ラック、サポート |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
| 配管ピット |  |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
[5 empty] | 滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無 | 目視
| 電気防食設備 |  |  |  | 端子箱の損傷、土砂等の堆 積、端子のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 防食電位（電流）の適否 | 電位計による測定
ポ ン プ 設 備 等 | 電動機 （駆動機） |  |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等のゆるみ、脱落 | 目視又はハンマー テスト
等の有無
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
の適否
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱の | 目視
有無
| ポンプ |  |  |  | 漏えいの有無 | 目視
[5 empty] | 変形、損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
[5 empty] | 固定ボルト等の腐食及びゆる | 目視又はハンマー
[5 empty] | み等の有無 | テスト
[5 empty] | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
の適否
[5 empty] | 流量及び圧力の適否 | 目視
[5 empty] | 異音、異常振動、異常発熱 | 目視
の有無
| アース |  |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
電 気 設 備 | 配電盤、遮断器（スイ |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
| ッチを含む。）、コン |  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
| セント、配線等 |  |  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| 照明機器及び その他の電気機器 |  |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 固定状況の適否 | 目視
[5 empty] | 配線結合部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| アース |  |  |  | 断線の有無 | 目視
[5 empty] | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
制御装置等 |  |  |  |  | 制御系計器の損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 制御盤の固定状況の有無 | 目視
[5 empty] | 制御系（温度、圧力、流量 | 作動確認又はシーケ
[5 empty] | 等）の機能の適否 | ンス試験による。
[5 empty] | 監視設備の機能の適否 | 作動確認
[5 empty] | 警備設備の機能の適否 | 作動確認
避雷設備 |  |  |  |  | 突針部傾斜、損傷及び取付 | 目視
部のゆるみ等の有無
[5 empty] | 避雷導線の断線及び壁体等の 接触の有無 | 目視
[5 empty] | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による
測定
標識、掲示板 |  |  |  |  | 取付状況、記載事項の適否及 | 目視
び損傷、汚損の有無
消火設備 | 消火器 |  |  |  | 位置、設置数、外観的機能の | 目視
適否
| 消火器以外の消火設備 |  |  |  | 消火設備点検表による。
警報設備 | 自動火災報知設備 |  |  |  | 自動火災報知設備点検表による。
| 自動火災報知設備以外 の警報設備 |  |  |  | 損傷の有無 | 目視
[5 empty] | 機能の適否 | 作動確認
その他
注１ 地下タンクのタンク本体及び地下埋設配管の漏えいの有無については、「地下貯蔵タン
ク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」（平成16年 3月18日
付け消防危第33号）により点検すること。
注２ 検査棒等により確認するとともに、併せて漏えい危険物の有無についても確認すること。
注３ 消防法及び高圧ガス保安法が適用される安全弁のうち、蒸気やガス等により圧力上昇の
おそれがあり、かつ、危険物が直接触れることによる圧力上昇のおそれのない安全弁につ
いては、作動確認の時期を高圧ガス保安法に基づく保安検査における作動検査の時期に準
ずるものとし、当該作動検査を行った場合は作動確認を行ったものとすること。
注４ 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食してい
る恐れがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。