## Sheet1
別記９
移 送 取 扱 所 点 検 表
点 検 項 目 |  |  |  | 点 検 内 容 | 点検方法 | 点検 | 措置年月日及び措置内容
結果
移 送 基 地 | さく等 |  |  | 損傷の有無 | 目視
| 危険物流出防止施設 | 土盛等 |  | 損傷、ひび割れの有無 | 目視
|  |  |  | 波打ち、傾斜の有無 | 目視
|  |  |  | 水抜口開閉状況及び泥等のつまりの有無 | 目視
|  | 油分離装置 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
| ポ ン プ 設 | 保安距離 |  | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測）
|  | 保有空地 |  | 許可物件存置の有無 | 目視
|  | 建屋及び付属建屋 |  | 屋根、壁、床、防火戸等の亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 換気・排出設備等の損傷の有無及び機能の適否 | 目視及び作動確認
|  |  |  | 照明設備の損傷の有無 | 目視
|  | ポンプ |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  | ポンプ架台 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 備 |  |  | 固定ボルトの腐食、ゆるみ等の有無 | 目視
|  | ポンプアース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
|  | 囲い、床、ためます、油分離装置 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
| ピグ取扱装置 | 保有空地 |  | 許可外物件存置の有無 | 目視
|  | 本体 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 内部圧力放出設備の機能の適否 | 作動確認
|  | 床、排水口、 ためます |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
配 | 受入及び払出口 | ローディングアーム |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視又はハンマーテスト
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | その他 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
| 配 管 （可 墝 | 地上・海上接地 |  | 水平距離内保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測）
|  |  |  | 保有空地内許可物件存置の有無 | 目視
|  |  |  | 漏えいの有無 | 目視
管 ・ フ ラ ン ジ 等 | 部 を 含 む） | 配管 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視（著しい腐食が認められた箇所は、計器による肉厚測定）
|  |  |  | 地表面との隔離状況の有無 | 目視
|  | 地下埋設配管 |  | 漏えいの有無 | 目視（目視できないものにあっては、ラインパックテスト
|  |  |  | 水平距離内保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測）
|  | 海底設置配管 |  | 漏えいの有無 | 目視（目視できないものにあっては、ラインパックテスト
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 海底埋設の状況の適否 | 目視
| フランジ、切替弁、 制御弁等 |  |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | フランジボルトのゆるみ等の有無 | 目視（ゆるみの有無については、ハンマーテスト等による。）
|  |  |  | バルブ開閉表示の有無 | 目視
|  |  |  | 弁開閉ロックの状況の適否 | 目視
|  |  |  | バルブ開閉（制御）機能の適否 | 目視及び作動確認
| 漏えい拡散防止装置（点検箱を含む） |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 滞油、滞水の有無 | 目視
|  |  |  | 検知装置の作動状況の適否 | 目視
| ラック・サポート等 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 防護設備の変形、損傷の有無 | 目視
| 配管ピット等 |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
| エアー抜き （ドレンを含む。） |  |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 海上配管及び支持物の防護設備（防舷材等） |  |  | 変形・損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付状況の適否 | 目視
| 緊急しゃ断弁 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況表示の有無 | 目視
|  |  |  | 周囲障害物の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 配管アース （ボンド） |  |  | 断線の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 配管絶縁物等 |  |  | 変形・損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 絶縁抵抗値の適否 | 絶縁抵抗計による測定
| 加温・保温設備 |  |  | 変形・損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  |  | 安全装置の機能の適否 | 作動確認
| 電気防食設備 |  |  | 端子箱の損傷及び土砂等の堆積の有無 | 目視
|  |  |  | 断線及び端子のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 防食電位（電流）の適否 | 電位計による測定
| 配管応力検知装置 |  |  | 変形・損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 配管応力の適否 | 目視
|  |  |  | 指示状況の適否 | 目視
ず い 道 内 可 燃 性 蒸 気 滞 留 防 止 措 置 等 | 排出設備 |  |  | 吸・排気ダクト等の変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 引火防止網の損傷、目づまりの有無 | 目視
|  |  |  | 排気口付近の火気の有無 | 目視
|  |  |  | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否 | 作動確認
| 附属設備 |  |  | 排水溝、ためます、油分離装置の亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
|  |  |  | 排水ポンプの損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 照明設備の損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 防護設備、保安設備等の損傷の有無 | 目視
運 転 状 | 圧力計 （圧力警報） |  |  | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 指示状況の適否 | 目視（遠隔装置にあっては作動確認）
|  |  |  | 警報機能の適否 | 目視及び作動確認
| 流量計 |  |  | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無 | 目視
態 監 視 装 置 | （流量警報） |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 指示状況の適否 | 目視（遠隔装置にあっては作動確認）
|  |  |  | 警報機能の適否 | 目視及び作動確認
| 温度計 （温度過昇検知） |  |  | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 指示状況の適否 | 目視（遠隔装置にあっては作動確認）
|  |  |  | 警報機能の適否 | 目視及び作動確認
| 過大振動検知装置 |  |  | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 指示状況の適否 | 目視（遠隔装置にあっては作動確認）
|  |  |  | 警報機能の適否 | 目視及び作動確認
| 漏えい検知装置 |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | ゴミ等のつまり等の有無 | 目視
|  |  |  | 作動状況の適否 | 作動確認
|  |  |  | 警報機能の適否 | 目視及び作動確認
安全制御装置 |  |  |  | 手動起動装置の周囲障害物の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
圧力安全装置 |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認（圧力計による確認）
警報設備及び通報設備 |  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
巡 | 巡回監視車 |  |  | 配置、場所の適否 | 目視
積載機材の種類、数量の有無
回 監 視 車 等 |  |  |  | 及び機能の適否 | 目視及び作動確認
| 資機材倉庫等 | 倉庫等 |  | 建物、上屋等の損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 整理、整頓の状況の適否 | 目視
|  | 資機材 |  | 資機材の種類、数量の有無 | 目視
|  |  |  | 資機材の変形、損傷の有無及び機能の適否 | 目視（泡消火薬剤は、変質、沈殿の有無）
予 備 動 力 源 | 自家発電設備 （内燃機関を含む。） |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 周囲障害物物件の有無 | 目視
|  |  |  | 燃料の量の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 蓄電池設備 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
感電装置等 |  |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
避雷設備 |  |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 避雷導線の断線、損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
電気設備 |  |  |  | 配線及び機器の損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
表示、標識、掲示板 |  |  |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視
消火設備 | 消火器 |  |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視
| 消火器以外の消火設備 |  |  | 消火設備点検表による。
その他