液化石油ガス設備工事検査調書【ＮＯ.１】

（バルク貯槽による貯蔵の場合）

| 工事に従事 したＬＰ ガス設備士 | 氏 名 |  | 免 状 番 号 等 | 再講習年月日（直近のもの） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 県第 号 | 年 月 日 |
|  |  |  | 県第 号 | 年 月 日 |
|  |  |  | 県第 号 | 年 月 日 |
| 検 査 責 任 者 |  | 立 会 者 |  | 検 査 年 月 日 |
|  |  |  |  | 年 月 日 |

容器設置関係（①～⑧は共通事項、⑨～⑭は地上設置の場合､⑮～⑱は地下埋設の場合のみ記入）

| ①使用貯槽 | 特定設備検査合格証（又は基準適合証）番号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ②表示等 | □ＬＰガス □火気厳禁 □緊急連絡先 □その他（ ） |  |  |  |  |
| ③プロテクター | 厚さ ㎜ | 地下埋設の場合：蓋部分は厚さ ㎝の断熱材の裏当有 |  |  |  |
| ④貯槽付属機器 | □安全弁 □過充てん防止装置 □液取入弁（カップリング用液流出防止装置付） □液面計 □ガス取出弁及び液取出弁（ガス放出防止器付）□均圧弁（カップリング付） |  |  |  | 設備場所 |
|  |  |  |  |  | □プロテクター内 |
| ⑤火気制限 | 火気（名称： ）との距離 ｍ |  |  | □隔壁有 □防爆構造の火気 |  |
| ⑥高圧配管内 の液滞留 防止措置 | □単段式調整器 |  | □貯槽プロテクター内設置 □その他（ ） |  |  |
|  | □二段式一体型調整器 |  | □貯槽直近設置 □その他（ ） |  |  |
|  | □二段式分離型調整器 |  | □一次側調整器を貯槽プロテクター内設置 □その他（ ） |  |  |
| ⑦ローリー車 の保安距離 | 第1種保安物件（名称： ）までの距離 ｍ 第２種保安物件（名称： ）までの距離 ｍ |  |  |  |  |
| ⑧警報設備等 | □有：ガス漏れ検知器を貯槽プロテクター内に設置し､集中監視システムと接続 |  |  |  |  |
|  | □無：地上設置で周囲４ｍ以内に高さ1.5ｍ以上の構造物等なし |  |  |  |  |

□　地上設置

| ⑨バルク貯槽 の保安距離 | 第1種保安物件（名称： ）までの距離 ｍ 第２種保安物件（名称： ）までの距離 ｍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑩構造壁等 （一方向のみ） | □有 | 有の場合 |  | ・30分加熱試験に合格する耐火構造壁 |  |
|  | □無 |  |  | ・幅 ｍ（貯槽幅 ｍ）､高さ ｍ（貯槽高 ｍ） |  |
| ⑪設置方法等 | 基 礎 |  | □コンクリート □その他（ ） |  | 地盤面からの高さ ㎝ |
|  | 固定方法 |  | 基礎に□アンカーボルト □その他（ ）で固定 |  |  |
| ⑫電気的接続 | □地盤面へのアース線の設置（断面積 ㎟）□その他（ ） |  |  |  |  |
| ⑬放出管の設置 | 貯槽頂部からの高さ ㎝､雨水侵入防止構造 |  |  |  |  |
| ⑭車両接触防止 | □フェンス □縁石 □その他（ ） |  |  |  |  |

□　地下埋設

| ⑮設置方法等 | 埋設深さ | 地盤面から貯槽頂部まで ㎝ |
| --- | --- | --- |
|  | 固定方法 | コンクリート板に（□アンカーボルト □固定用フレート □合成繊維性ベルト）で固定 |
|  | 標識杭 | □貯槽の水平投影面の四隅に設置 |
| ⑯漏洩検査設備 | □ガス検知用孔あき管：内径 ㎜､貯槽周囲 ㎝に設置 |  |
| ⑰電気防食措置 | □マグネシウム陽極材の設置 □絶縁ボルト □絶縁継手 |  |
| ⑱車両乗入防止 | □フェンス □縁石 □その他（ ） |  |

液化石油ガス設備工事検査調書【ＮＯ.２】

（バルク貯槽による貯蔵の場合）

調整器

| 種 類 | メーカー名 | 型 式 | 容 量 | 基準（最大消費数量の1.5倍以上） | 種類・機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一体型 |  |  | ㎏/h | ㎏/h×1.5＝ ㎏/h | □自動切替式 |
| □二段一次 |  |  | ㎏/h | ㎏/h×1.5＝ ㎏/h | □自動切替式 |
| □二段二次 |  |  | ㎏/h | ㎏/h×1.5＝ ㎏/h | □自動切替式 |

気化装置（□有　□無）

| ＫＨＫ認定番号 | メーカー名 | 型 式 | 容 量 | 基準（最大消費数量の1.2倍以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ㎏/h | ㎏/h×1.2＝ ㎏/h |

腐食防止及び損傷防止関係（供給管及び配管）

| 項 目 | 細 目 |  |  | 露出部 |  | 埋設部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高圧部 | 中低圧部 | 中低圧部 |
| ①使用材料 | 白管（ＳＧＰ､JIS-Ｇ3452） |  | □防食テープ巻 □防食塗装 | － | □ | □ |
|  | 圧力配管用炭素鋼鋼管（STGP､JIS-Ｇ3454） |  | □防食テープ巻 □防食塗装 | □ | － | － |
|  | プラスチック被覆鋼管（ＰＬＰ､JIS-Ｇ3469） |  |  | － | □ | □ |
|  | ポリエチレン管（ＧＰＰ､JIS-K6774） |  |  | － | － | □ |
|  | 金属フレキシブルホース（ＦＰ､JIS-Ｇ4305） |  |  | □ | □ | □ |
|  | 高圧ホース |  |  | □ | － | － |
|  | 低圧ホース |  |  | － | □ | － |
|  | その他（ ） |  |  | □ | □ | □ |
| ②腐食防止措置 | 防食被覆継ぎ手使用 |  |  | □ | □ | □ |
|  | 絶縁型支持金具使用 |  |  | □ | □ | － |
|  | 絶縁継ぎ手使用 |  |  | □ | □ | － |
|  | 地盤面からの距離15㎝以上（白管・塗装白管の野外設置の場合のみ） |  |  | － | □ | － |
|  | 立上がり部防食措置15㎝以上（埋設管の場合のみ） |  |  | － | － | □ |
|  | その他（ ） |  |  | □ | □ | □ |
| ③損傷防止措置 | エルボー継ぎ手の複合使用 |  |  | □ | □ | □ |
|  | 金属フレキシブルホース使用 |  |  | □ | □ | □ |
|  | 伸縮継ぎ手使用 |  |  | □ | □ | □ |
|  | 貫通部のさや管使用 |  |  | □ | □ | □ |
|  | 標識シート（ポリエチレン管埋設の場合のみ） |  |  | － | － | □ |
|  | 埋設部 の深さ | 道路下：公道（ ㎝）､その他（ ㎝） |  | － | － | □ |
|  |  | 道路以外の場所（ ㎝） |  | － | － | □ |
|  | その他（ ） |  |  | □ | □ | □ |

配管試験等

| 部 位 | 試 験 圧 力 及 び 時 間 |  | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高圧部 | □耐圧：2.6Mpa以上 | □気密：1.56Mpa以上（□5分 □10分 □24分） | □良 □否 |
| 中圧部 | □耐圧：0.8Mpa以上 | □気密：0.15Mpa以上（□5分 □10分 □24分） | □良 □否 |
| 低圧部 | □耐圧：0.8Mpa以上 | □気密：8.4Kpa以上（□5分 □10分 □24分） | □良 □否 |

液化石油ガス設備工事検査調書【ＮＯ.３】

（バルク貯槽による貯蔵の場合）

ドレン溜り

| □自然気化の場合 | 直径 Ａ､長さ ㎝ | □気化装置使用の場合 | 容量 ㍑ |
| --- | --- | --- | --- |

ガスメーター

| 種 類 | 容 量 | 基準（メーター下流最大消費数量の1.0又は1.2倍以上） |
| --- | --- | --- |
| □マイコンＳ・ＳＢ・Ｅ・ＥＢ・Ｈ | ㎏/h（ ㎥） | （メーター下流燃焼器合計消費量×同時使用率） ㎏/h |
| □マイコン（ ） | ㎏/h（ ㎥） | （メーター下流燃焼器合計消費量×同時使用率） ㎏/h |
| □普通・その他（ ） | ㎏/h（ ㎥） | 〃 ㎏/h×1.2＝ ㎏/h |

ガス漏れ警報器

| □有 □無 | 設置個数 | 個 | 燃焼器からの水平距離 | ｍ | 床面からの高さ | ㎝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

遮断装置等

| □対震自動ガス遮断器 | □ガス漏れ警報器連動遮断装置 | □圧力検知式漏洩検知装置 | □流量検知式漏洩検知装置 |
| --- | --- | --- | --- |

固定式燃焼器と末端閉止弁との接続方法等

| 固 定 式 燃 焼 器 | 接 続 管 類 | 接続方法 | 末 端 閉 止 弁 |
| --- | --- | --- | --- |
| □風呂釜 | □金属管 □金属フレキ □継手金具付低圧ホース | □ねじ接続 |  |
| □給湯器 | □金属管 □金属フレキ □継手金具付低圧ホース | □ねじ接続 |  |
| □瞬間湯沸器 | □金属管 □金属フレキ □継手金具付低圧ホース | □ねじ接続 |  |
| □その他（ ） | □金属管 □金属フレキ □継手金具付低圧ホース | □ねじ接続 |  |

燃焼器具関係

| 燃 焼 器 具 名 称 | 台 数 | 消費量（ＫＷ） | 屋内設置 | 燃焼方式 | 排気筒 | 排気フード | 立消え | 不燃防 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
| 合 計 消 費 量 | ＫＷ（ ㎏/h≓ ＫＷ ÷ １４） |  |  |  |  |  |  |  |

最大消費数量計算

| 共同住宅 | Ｑ（最大消費数量）＝ 戸 数 ×１日平均ガス消費量（㎏/日）×ピーク時最大ガス消費率 ㎏/h＝ × ㎏/日 × ％ |
| --- | --- |
| 業務用及び その他施設 | Ｑ（最大消費数量）＝燃焼器消費量合計（㎏/h）×最大同時使用率 ㎏/h＝ ㎏/h× ％ |