運転性能の維持に係る予防的な保全策

非常電源（自家発電設備）の交換・整備履歴表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 | 年月日 | 年　　月　　日 | 所属会社 | 社名 |
| 氏名 |  | 住所TEL |
| 自家発電設備製造年月 | 年　月　日 |
| 設備名等 | 原動機 | 製造者名 | 発電機 | 製造者名 |
| 型式等 | 型式等 |
| 区分 | 部品等 | 製造者交換（点検）推奨年数 | 前回交換（点検）年月 | 今回交換（点検）実績 | 今回の交換・整備の内容 |
| 自家発電設備 | 原動機潤滑油 |  |  |  |  |
| 発電機軸受潤滑油 |  |  |  |  |
| 冷却水 |  |  |  |  |
| 燃料フィルター |  |  |  |  |
| 潤滑油フィルター |  |  |  |  |
| 吸気フィルター |  |  |  |  |
| 冷却ファン駆動用Ⅴベルト |  |  |  |  |
| ゴムホース |  |  |  |  |
| シール材 | 燃料、冷却水、潤滑油系統 |  |  |  |  |
| 給気、排気配管 |  |  |  |  |
| 外箱の扉、給油口等 |  |  |  |  |
| 制御装置 | 始動用蓄電池 |  |  |  |  |
| PLC用電池 |  |  |  |  |
| 始動補助装置 | 予熱栓 |  |  |  |  |
| 点火栓 |  |  |  |  |
| 冷却水ヒータ |  |  |  |  |
| 潤滑油プライミングポンプ |  |  |  |  |
| 備考 | 整備・点検実施年月 | 氏名　及び　資格 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

記載例

運転性能の維持に係る予防的な保全策

非常電源（自家発電設備）の交換・整備履歴表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 | 年月日 | 平成30年4月30日 | 所属会社 | 社名　○○○○○○株式会社 |
| 氏名 | 予防　太郎 | 住所　TEL　0857-00-0000 |
| 自家発電設備製造年月 | 平成23年4月30日 |
| 設備名等 | 原動機 | 製造者名　○○○○○株式会社 | 発電機 | 製造者名　○○○○電気株式会社 |
| 型式等　ABC-3型 | 型式等　DEFG-999 |
| 区分 | 部品等 | 製造者交換（点検）推奨年数 | 前回交換（点検）年月 | 今回交換（点検）実績 | 今回の交換・整備の内容 |
| 自家発電設備 | 原動機潤滑油 | 1 | H29.4 | ○ | 金属粉混入の分析結果により交換 |
| 発電機軸受潤滑油 | 2 | H28.4 | ○ | 交換 |
| 冷却水 | 2 | H28.4 | ○ | 交換 |
| 燃料フィルター | 1 | H29.4 | ○ | 交換 |
| 潤滑油フィルター | 1 | H29.4 | ○ | 交換 |
| 吸気フィルター | 4 | H29.4 | ○ | 交換 |
| 冷却ファン駆動用Ⅴベルト | 4 | － | ○ | ひび割れ、伸びにより交換 |
| ゴムホース | 4 | － | ○ | 交換 |
| シール材 | 燃料、冷却水、潤滑油系統 | 4 | － | 交換 | 交換 |
| 給気、排気配管 | 4 | － | ○ | 交換 |
| 外箱の扉、給油口等 | 4 | － | ○ | 交換 |
| 制御装置 | 始動用蓄電池 | 6 | － | ○ | 内部抵抗確認、電解液補充 |
| PLC用電池 | 6 | － | － |  |
| 始動補助装置 | 予熱栓 | （1） | （H29.4） | （○） | 目視確認 |
| 点火栓 | － | － | － | 該当なし |
| 冷却水ヒータ | （1） | （H29.4） | （○） | 温度確認、断線確認 |
| 潤滑油プライミングポンプ | （1） | （H29.4） | （○） | 機能確認 |
| 備考 | 整備・点検実施年月 | 氏名　及び　資格 |
| H26.4 | 予防　太郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999990、○○技術資格者№99999 |
| H27.4 | 予防　一郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999991、△△資格者№11111 |
| H28.4 | 予防　二郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999992、××専門資格者№22222 |
| H29.4 | 予防　太郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999990、○○技術資格者№99999 |
| H30.4 | 予防　太郎　消防設備点検資格者　第１種　№999999990、○○技術資格者№99999 |
|  |  |